ГОСТ 22687.1-85

УДК 621.315.668.3:006.354                                                                                       Группа Ж33

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СТОЙКИ КОНИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Конструкция и размеры

Centrifugal conic reinforced concrete posts for high-voltage transmission lines.

Structure and dimensions

ОКП 58 6311

Дата введения 1986-01-01

РАЗРАБОТАН

Министерством энергетики и электрификации СССР

Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А.И. Курносов, канд. техн. наук (руководитель темы); В.М. Пинчук; Б.М. Гальперин; В.Е. Иванова; Л.Э. Левин; Н.В. Плохих; Г.И. Бердичевский, д-р техн. наук; Л.Н. Зикеев, канд. техн. наук; В.М. Скубко

ВНЕСЕН Министерством энергетики и электрификации СССР

Зам. министра Ф.В. Сапожников

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 октября 1984 г. № 180

1. Настоящий стандарт распространяется на железобетонные предварительно напряженные конические стойки кольцевого сечения, изготовляемые методом центрифугирования из тяжелого бетона и предназначенные для опор линий электропередачи напряжением 35-750 кВ, и устанавливает конструкцию указанных стоек.

Стойки предназначены для применения:

при расчетной температуре наружного воздуха (температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 55°С включительно;

в I-VII районах по давлению ветра и в I-V районах по толщине стенки гололеда согласно СНиП 2.01.07-85;

при сейсмичности площадки строительства до 9 баллов включительно.

Стойки, предназначенные для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции, должны удовлетворять дополнительным требованиям, установленным проектной документацией согласно СНиП 2.03.11-85 и указанным в заказе на изготовление стоек.

2. Форма и основные параметры стоек - по ГОСТ 22687.0-85.

3. Технические показатели стоек приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Обозначение | Объем | Класс | Предельный момент кН·м (тс·м) |  | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стоек | бетона, м3 | бетона | по прочности | по образованию трещин | изделия, кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| СК26.1-1.1 |  |  | 462,1 (47,12) | 130,9 (13,34) | 6821 |
| СК26.1-1.2 |  |  | 465,6 (47,47) | 154,2 (15,72) | 6757 |
| СК26.1-1.5 |  |  | 409,5 (41,75) | 211,0 (21,51) | 6750 |
| СК26.1-1.4 |  |  | 422,8 (43,11) | 108,2 (11,03) | 6752 |
| СК26.1-1.3 |  |  | 458,7 (46,77) | 163,9 (16,71) | 6733 |
| СК26.1-2.1 |  |  | 462,1 (47,12) | 130,9 (13,34) | 6849 |
| СК26.1-2.2 | 2,5 | В40 | 465,6 (47,47) | 154,2 (15,72) | 6804 |
| СК26.1-2.5 |  |  | 409,5 (41,75) | 211,0 (21,51) | 6770 |
| СК26.1-2.4 |  |  | 422,8 (43,11) | 108,2 (11,03) | 6735 |
| СК26.1-2.3 |  |  | 458,7 (46,77) | 163,9 (16,71) | 6712 |
| СК26.1-3.1 |  |  | 531,5 (54,19) | 125,4 (12,78) | 6992 |
| СК26.1-3.4 |  |  | 516,7 (52,68) | 151,0 (15,39) | 6801 |
| СК26.1-3.3 |  |  | 523,4 (53,37) | 157,2 (16,02) | 6796 |
| СК26.1-4.1 |  |  | 423,1 (43,14) | 170,3 (17,36) | 6860 |
| СК26.1-5.1 |  |  | 577,8 (58,91) | 121,6 (12,39) | 6997 |
| СК22.1-1.1 |  | В30 | 264,8 (27,00) | 111,2 (11,33) | 4819 |
| СК22.1-1.2 |  | В40 | 270,2 (27,55) | 121,1 (12,35) | 4765 |
| СК22.1-2.1 | 1,9 | В30 | 326,0 (33,24) | 108,6 (11,07) | 4847 |
| СК22.1-2.2 |  | В40 | 329,5 (33,59) | 137,0 (13,97) | 4816 |
| СК22.1-3.1 |  | В30 | 215,3 (21,95) | 99,3 (10,12) | 4809 |
| СК22.1-3.2 | 1,8 |  | 212,1 (21,63) | 93,4 (9,52) | 4526 |
| СК26.1-6.1 | 2,5 | В40 | 453,2 (46,21) | 188,8 (19,25) | 6910 |
| СК26.1-6.2 |  |  | 437,1 (44,57) | 210,5 (21,46) | 6883 |
| СК26.2-1.1 | 2,5 | В40 | 452,3 (46,12) | 188,7 (19,24) | 6952 |
| СК26.2-1.2 |  |  | 430,8 (43,92) | 159,1 (16,22) | 6848 |
| СК22.2-1.1 | 2,3 |  | 525,1 (53,54) | 200,0 (20,39) | 6418 |
| СК22.2-1.2 |  |  | 502,2 (51,21) | 207,9 (21,19) | 6334 |
| СК22.3-1.1 | 2,2 |  | 296,4 (30,22) 334,6 (34,11) | 92,8 (9,46) 154,8 (15,78) | 6086 |
| СК22.3-1.2 |  | В40 | 293,9 (29,97) 368,5 (37,57) | 92,5 (9,43) 180,7 (18,43) | 6066 |
| СК26.1-1.0 |  |  | 457,7 (46,67) | 105,9 (10,80) | 6896 |
| СК26.1-2.0 | 2,5 |  | 457,7 (46,67) | 105,9 (10,80) | 6929 |
| СК26.1-3.0 |  |  | 540,3 (55,09) | 100,0 (10,20) | 7054 |
| СК26.1-4.0 |  |  | 415,5 (42,36) | 153,0 (15,60) | 6933 |
| СК22.1-1.0 |  |  | 267,0 (27,22) | 89,5 (9,13) | 5027 |
| СК22.1-2.0 | 1,9 | В30 | 339,3 (34,59) | 86,3 (8,80) | 5332 |
| СК22.1-3.0 |  |  | 212,3 (21,65) | 93,6 (9,54) | 4995 |
| СК26.1-6.0 | 2,5 |  | 455,8 (46,48) | 149,5 (15,24) | 6984 |
| СК26.2-1.0 |  |  | 454,7 (46,37) | 149,2 (15,21) | 7105 |
| СК22.2-1.0 | 2,3 | В40 | 522,1 (53,24) | 199,1 (20,30) | 6571 |
| СК22.3-1.0** | 2,2 |  | 307,6 (31,37) 362,8 (36,99) | 90,7 (9,25) 152,1 (15,51) | 6220 |

Примечания:

1. При вычислении массы изделия средняя плотность бетона принята 2500 кг/м3.

2. Для стоек СК22.3-1 характеристики по графам 4 и 5 приведены для сечения на отметке 4,7 от вершины стойки в числителе и на отметке 3,0 м от комля -  в знаменателе.

4. Стойки должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 22687.0-85 и настоящего стандарта.

5. Конструкция и размеры стоек должны соответствовать указанным на черт. 1.

1- продольная арматура; 2 - монтажные кольца; 3 - закладные изделия;

4 - спираль; а - расстояние от наружной поверхности стойки до оси продольной арматуры;

- вязка закладных изделий; ц. т. - центр тяжести;  - длина стойки;

- расстояние до центра тяжести;  - расстояния от мест установки диафрагм;

- внутренние диаметры стойки;  - наружные диаметры стойки

Черт. 1

Таблица 2

| Обозначение стоек | Расстояние от наружной | Расход материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закладные | Общий расход | Контролируемое натяжение, | Код ОКП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поверхности | Арматура продольная |  |  |  | Спираль |  | Монтажные кольца |  | Стержни |  | изделия, | стали, | кН (тс) |  |
|  | стойки до оси | напрягаемая |  | ненапрягаемая |  |  |  |  |  | заземления |  | масса, кг | кг |  |  |
|  | продольной арматуры, мм | Сортамент | Масса, кг | Сортамент | Масса, кг | Сортамент | Масса, кг | Сортамент | Масса, кг | Сортамент | Масса, кг |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| СК26.1-1.1 |  | 12АV | 277,0 | 12АV | 136,0 |  | 58,4 |  | 25,7 | 12АV |  |  | 571,1 | 958 (97,68) | 58 6311 0024 |
| СК26.1-1.2 |  | 12АVI | 277,0 | 12АVI | 85,1 | 4BI | 44,7 |  | 25,7 | 12АVI |  | 27,8 | 506,5 | 1198 (122,16) | 58 6311 0316 |
| СК26.1-1.5 |  | 12K7 | 352,8 | 12АI | 15,4 |  | 32,5 |  | 25,7 | 12АI |  |  | 500,4 | 1761 (179,57) | 58 6311 0023 |
| СК26.1-1.4 |  | 14K19 | 212,2 | 12АV | 100,7 | 5BI | 69,4 |  | 24,1 | 12АV |  | 49,7 | 502,3 | 1216 (123,99) | 58 6311 0317 |
| СК26.1-1.3 | 24 | 12K7 | 260,0 | 12АV | 67,9 | 4BI | 33,6 |  | 25,7 | 12АV |  |  | 483,1 | 1294 (131,95) | 58 6311 0318 |
| СК26.1-2.1 |  | 12АV | 277,0 | 12АV | 128,8 |  | 90,9 |  | 23,3 | 12АV |  |  | 598,9 | 958 (97,68) | 58 6311 0030 |
| СК26.1-2.2 |  | 12АVI | 277,0 | 12АVI | 84,0 | 5BI | 90,9 |  | 22,7 | 12АVI |  | 32,7 | 553,5 | 1198 (122,16) | 58 6311 0319 |
| СК26.1-2.5 |  | 12K7 | 352,8 | 12АI | 14,6 |  | 50,5 |  | 23,3 | 12АI | 46,2 |  | 520,1 | 1761 (179,57) | 58 6311 0029 |
| СК26.1-2.4 |  | 14K19 | 212,2 | 12АV | 100,7 |  | 69,4 |  | 23,3 | 12АV |  |  | 484,5 | 1216 (123,99) | 58 6311 0320 |
| СК26.1-2.3 |  | 12K7 | 260,0 | 12АV | 66,9 | 4BI | 33,6 | 8AI | 22,7 | 12АV |  |  | 462,1 | 1294 (131,95) | 58 6311 0321 |
| СК26.1-3.1 |  | 12AV | 277,0 | 12АV | 268,3 |  | 90,9 |  | 25,0 | 12АV |  |  | 742,1 | 958 (97,68) | 58 6311 0033 |
| СК26.1-3.4 |  | 14K19 | 212,2 | 12АV | 162,9 | 5BI | 69,4 |  | 25,6 | 12АV |  | 34,7 | 551,0 | 1216 (123,99) | 58 6311 0322 |
| СК26.1-3.3 |  | 12K7 | 260,0 | 12АV | 127,7 |  | 52,2 |  | 25,0 | 12АV |  |  | 545,8 | 1294 (131,95) | 58 6311 0323 |
| СК26.1-4.1 | 25 | 12AV | 392,5 | 12АV | 37,8 | 4BI | 48,1 |  | 23,3 | 12АV |  | 61,8 | 609,7 | 1358 (138,47) | 58 6311 0325 |
| СК26.1-5.1 |  | 12AV | 277,0 | 12АV | 273,7 |  | 90,9 |  | 24,4 | 12АV |  | 34,8 | 747,0 | 958 (97,68) | 58 6311 0326 |
| СК22.1-1.1 |  | 12AV | 200,7 | 12АV | 21,7 | 5BI | 52,2 |  | 24,6 | 12АV |  | 29,4 | 368,7 | 799 (81,47) | 58 6311 0328 |
| СК22.1-1.2 |  | 12AVI | 160,5 | 12АVI | 8,7 |  | 52,2 |  | 24,5 | 12АVI |  |  | 315,4 | 799 (81,47) | 58 6311 0329 |
| СК22.1-2.1 |  | 12AV | 200,7 | 12АV | 55,8 |  | 52,2 |  | 23,3 | 12АV |  | 25,0 | 397,1 | 799 (81,47) | 58 6311 0331 |
| СК22.1-2.2 |  | 12AVI | 200,7 | 12АVI | 24,6 |  | 52,2 |  | 23,3 | 12АVI | 40,1 |  | 365,9 | 998 (101,76) | 58 6311 0332 |
| СК22.1-3.1 |  | 12AV | 160,6 | 12АV | 2,7 |  | 51,5 |  | 24,6 | 12АV |  | 29,4 | 308,9 | 639 (65,15) | 58 6311 0334 |
| СК22.1-3.2 |  | 12AVI | 120,4 | 12АVI | 9,2 |  | 52,2 |  | 24,5 | 12АVI |  |  | 275,8 | 599 (61,08) | 58 6311 0335 |
| СК26.1-6.1 | 25 | 12AV | 461,8 | 12AV | 25,1 |  | 50,0 |  | 27,6 | 12АV | 46,1 | 49,7 | 660,3 | 1597 (162,84) | 58 6311 0337 |
| СК26.1-6.2 |  | 12AVI | 415,6 | 12AVI | 49,0 | 4BI | 44,7 |  | 27,6 | 12АVI |  |  | 632,7 | 1797 (183,24) | 58 6311 0338 |
| СК26.2-1.1 |  | 12AV | 461,8 | 12AV | 31,8 |  | 58,4 |  | 25,0 | 12AV | 92,3 | 32,9 | 702,2 | 1597 (162,84) | 58 6311 0340 |
| СК26.2-1.2 |  | 12AVI | 415,6 | 12AVI | 20,2 |  | 58,4 |  | 25,0 | 12AVI | 46,2 |  | 598,3 | 1238 (126,24) | 58 6311 0341 |
| СК22.2-1.1 |  | 12AV | 441,5 | 12AV | 79,9 |  | 53,5 |  | 24,1 | 12AV | 40,1 | 29,2 | 668,3 | 1757 (179,16) | 58 6311 0342 |
| СК22.2-1.2 | 23 | 12AVI | 360,8 | 12AVI | 76,7 |  | 53,5 |  | 24,1 | 12AVI |  |  | 584,4 | 1798 (183,34) | 58 6311 0344 |
| СК22.3-1.1 |  | 12AV | 281,0 | 12AV | 100,1 |  | 57,4 |  | 21,6 | 12AV | 40,1 | 85,3 | 585,5 | 1118 (114,00) | 58 6311 0346 |
| СК22.3-1.2 |  | 12AVI | 281,0 | 12AVI | 80,6 |  | 57,4 |  | 21,6 | 12AVI |  |  | 566,0 | 1087 (110,84) | 58 6311 0347 |
| СК26.1-1.0 | 24 |  |  |  | 210,4 |  | 58,4 |  | 25,7 |  |  | 27,8 | 645,5 | 719 (73,31) | 58 6311 0021 |
| СК26.1-2.0 |  | 12AIV | 277,0 |  | 209,3 | 5BI | 90,9 |  | 23,2 |  | 46,2 | 32,7 | 679,3 | 719 (73,31) | 58 6311 0027 |
| СК26.1-3.0 |  |  |  |  | 329,5 |  | 90,9 |  | 25,6 |  |  | 34,7 | 803,9 | 719 (73,31) | 58 6311 0032 |
| СК26.1-4.0 |  | 12AIV | 461,8 |  | 41,3 |  | 48,1 |  | 23,3 |  |  | 61,8 | 682,5 | 1198 (122,16) | 58 6311 0324 |
| СК22.1-1.0 | 25 |  |  |  | 53,6 |  | 51,5 | 8AI | 24,5 |  |  | 31,2 | 401,6 | 599 (61,08) | 58 6311 0327 |
| СК22.1-2.0 |  | 12AIV | 200,7 | 12AIV | 115,4 |  | 52,2 |  | 23,3 | 12AIV | 40,1 | 25,0 | 456,7 | 599 (61,08) | 58 6311 0330 |
| СК22.1-3.0 |  |  |  |  | 22,7 | 4BI | 52,2 |  | 24,5 |  |  | 29,4 | 369,6 | 599 (61,08) | 58 6311 0333 |
| СК26.1-6.0 |  | 12AIV | 461,8 |  | 90,1 |  | 58,4 |  | 27,6 |  | 46,2 | 49,7 | 733,8 | 1198 (122,16) | 58 6311 0336 |
| СК26.2-1.0 |  |  |  |  | 184,6 |  | 58,4 |  | 25,0 |  | 92,3 | 32,9 | 855,0 | 1198 (122,16) | 58 6311 0339 |
| СК22.2-1.0 | 22 | 14AIV | 600,9 |  | 72,7 |  | 53,5 |  | 24,1 |  | 40,1 | 29,2 | 820,5 | 1793 (182,83) | 58 6311 0343 |
| СК22.3-1.0 | 23 | 14AIV | 382,2 |  | 93,1 |  | 57,4 |  | 21,6 |  | 80,2 | 85,3 | 719,8 | 1141 (116,34) | 58 6311 0345 |

6. Показатели расхода стали на стойку приведены в табл. 2.

7. Арматурные каркасы стоек и расположение закладных изделий в стойках должны соответствовать указанным на черт. 2-41.

СК26.1-1.0

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 2

СК26.1-1.1

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 3

СК26.1-1.2

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 4

СК26.1-1.5

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 5

СК26.1-1.4

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 6

СК26.1-1.3

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 7

СК26.1-2.0

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 8

СК26.1-2.1

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 9

СК26.1-2.2

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 10

СК26.1-2.5

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 11

СК26.1-2.4

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 12

СК26.1-2.3

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 13

СК26.1-3.0

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 14

СК26.1-3.1

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 15

СК26.1-3.4

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 16

СК26.1-3.3

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 17

СК26.1-4.0

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 18

Примечание. Стойки устанавливаются узким концом вниз.

СК26.1-4.1

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 19

Примечание. Стойки устанавливаются узким концом вниз.

СК26.1-5.1

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 20

СК22.1-1.0

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 21

СК22.1-1.1

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 22

СК22.1-1.2

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 23

СК22.1-2.0

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 24

СК22.1-2.1

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 25

СК22.1-2.2

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 26

СК22.1-3.0

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 27

СК22.1-3.1

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 28

СК22.1-3.2

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 29

СК26.1-6.0

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 30

СК26.1-6.1

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 31

СК26.1-6.2

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 32

СК26.2-1.0

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 33

СК26.2-1.1

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 34

СК26.2-1.2

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 35

СК22.2-1.0

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 36

СК22.2-1.1

Армирование стойки (в развертке)

Рис. 37

СК22.2-1.2

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 38

СК22.3-1.0

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 39

СК22.3-1.1

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 40

СК22.3-1.2

Армирование стойки (в развертке)

Черт. 41

Расположение напрягаемой арматуры должно соответствовать приведенному на черт. 42-45.

Расположение напрягаемых стержней в стойках марок СК26.1-1.0, СК26.1-1.1,

СК26.1-1.2, СК26.1-2.0, СК26.1-2.1, СК26.1-2.2, СК26.1-3.0, СК26.1-3.1, СК26.1-5.1,

СК26.1-1.5, СК26.1-2.5, СК26.1-1.4, СК26.1-2.4, СК26.1-3.4, СК22.1-3.1

(закладные изделия траверс ориентированы по вертикальной оси)

| СК22.1-3.1 | СК26.1-1.0, СК26.1-1.1, СК26.1-1.2, СК26.1-2.0, СК26.1-2.1, СК26.1-2.2, СК26.1-3.0, СК26.1-3.1, СК26.1-5.1 |
| --- | --- |
| СК26.1-1.5, СК26.1-2.5 | СК26.1-1.4, СК26.1-2.4, СК26.1-3.4 |
| Черт. 42 |  |

Расположение напрягаемых стержней в стойках марок СК26.1-1.3, СК26.1-2.3,

СК26.1-3.3, СК22.2-1.1, СК26.1-4.1, СК22.1-1.0, СК22.1-1.1, СК22.1-2.0, СК22.1-2.1,

СК22.1-3.0, СК22.2-1.0, СК22.1-2.2

(закладные изделия траверс ориентированы по вертикальной оси)

| СК26.1-1.3, СК26.1-2.3, СК26.1-3.3 | СК22.2-1.0, СК22.2-1.1 |
| --- | --- |
| СК26.1-4.1 | СК22.1-1.0, СК22.1-1.1, СК22.2-2.0, СК22.1-2.1, СК22.1-3.0, СК22.1-2.2 |
| Черт. 43 |  |

Расположение напрягаемых стержней в стойках марок СК22.1-1.2, СК22.1-3.2,

СК26.1-6.0, СК26.1-6.1, СК26.2-1.0, СК26.2-1.1 (закладные изделия траверс ориентированы по вертикальной оси)

| СК22.1-1.2 | СК22.1-3.2 |
| --- | --- |
|  | СК26.1-6.0, СК6.1-6.1, СК26.2-1.0, СК26.2-1.1, |
| Черт. 44 |  |

Расположение напрягаемых стержней в стойках марок СК26.2-1.2, СК22.2-1.2, СК22.3-1.1, СК22.3-1.2, СК26.1-6.2, СК22.3-1.0 (закладные изделия траверс ориентированы по вертикальной оси)

| СК26.1-6.2, СК26.2-1.2 | СК22.2-1.2 |
| --- | --- |
| СК22.3-1.0, СК22.3-1.1,СК2.3-1.2 |  |
| Черт. 45 |  |

Примечание. На чертежах арматурных каркасов напрягаемая арматура обозначена цифрой 1 и выделена жирными линиями.

8. Стыковые соединения стержневой напрягаемой арматуры следует выполнять контактной стыковой сваркой по ГОСТ 14098-85.

9. Усилия натяжения напрягаемой арматуры, контролируемые по окончании натяжения на упоры, должны соответствовать приведенным в табл. 2.

10. Поперечное армирование стоек выполняют из спирали с переменным шагом по длине стойки.

Значения шага спирали по длине стойки должны соответствовать указанным в табл. 4.

11. Спираль следует привязать вязальной проволокой к продольной арматуре в каждом третьем пересечении.

При механической намотке спирали с натяжением не менее 1 кН (0,1 тс) привязку спирали к продольной арматуре осуществляют только на концевых участках длиной 0,5 м.

12. Монтажные кольца устанавливают с шагом 1,0 м по длине стойки, а также в местах окончания стержней ненапрягаемой арматуры и в местах  установки закладных изделий с обязательной приваркой колец к концам стержней ненапрягаемой арматуры, к закладным изделиям и смежным с ними стержням продольной арматуры.

Два монтажных кольца по концам стойки следует приварить ко всем стержням ненапрягаемой продольной арматуры.

Примечание. На развертках арматурных каркасов монтажные кольца показаны поперечными линиями.

13. Спецификация арматурных элементов на стойку приведена в табл. 3

14. Расстояния между закладными изделиями по длине стойки указаны в табл. 5.

15. Конструкция закладных изделий, а также подпятников стоек приведена в ГОСТ 22687.3-85.

16. Схемы опирания и загружения стоек при испытании нагружением по прочности, жесткости и трещиностойкости приведены в обязательном приложении 1.

17. Значения контрольной нагрузки по проверке прочности, жесткости и трещиностойкости при испытании по схеме нормального режима, а также значения контрольного прогиба и контрольной ширины раскрытия трещин указаны в обязательном приложении 2.

Значения контрольной нагрузки при испытании по схеме аварийного режима приведены в обязательном приложении 1.

Таблица 3

Спецификация арматуры на один элемент

| Обозначение стоек | Эскиз | Номер позиции | Диаметр, мм | Длина, мм | Количество позиций | Общая длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV | 26000 25980 16400 14500 12600 10500 7000 150 | 12 2 1 3 3 3 3 20 | 312,0 52,0 16,4 43,5 37,8 31,5 21,0 3,0 |
| СК26.1-1.1 |  |  | 8АI |  | 42 | 65,1 |
|  |  |  | 4BI | - | - | 590,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 7 | 12AVI 12AVI 12AVI 12AVI 12AVI 12AVI 12AVI | 26000 25980 15100 12500 9000 4400 150 | 12 2 1 3 3 3 20 | 312,0 52,0 15,1 37,5 27,0 13,2 3,0 |
| СК26.1-1.2 |  |  | 8АI |  | 42 | 65,1 |
|  |  |  | 4BI | - | - | 452,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 | 12K7 12AI 12AI 12AI 12AI | 26000 25980 13300 150 500 | 19 2 1 20 2 | 494,0 52,0 13,3 3,0 1,0 |
| СК26.1-1.5 |  |  | 8АI |  | 42 | 65,1 |
|  |  |  | 4BI | - | - | 328,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 7 | 14K19 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV | 26000 25980 15600 13500 10900 7000 150 | 8 2 1 3 3 3 24 | 208,0 52,0 15,6 40,5 32,7 21,0 3,6 |
| СК26.1-1.4 |  |  | 8АI |  | 42 | 61,1 |
|  |  |  | 5BI |  |  | 451,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 | 12К7 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV | 26000 25980 14100 11600 8200 150 | 14 2 1 3 3 20 | 364,0 52,0 14,1 34,8 24,6 3,0 |
| СК26.1-1.3 |  |  | 8АI |  | 42 | 65,1 |
|  |  |  | 4ВI |  |  | 339,0 |
| СК26.1-2.1 |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV | 26000 25980 19700 15800 11900 8600 4900 150 | 12 2 1 3 3 3 3 12 | 312,0 52,0 19,7 47,4 35,7 25,8 14,7 1,8 |
|  |  |  | 8АI |  | 38 | 58,9 |
|  |  |  | 5BI |  |  | 590,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 7 | 12AVI 12AVI 12AVI 12AVI 12AVI 12AVI 12AVI | 26000 25980 15100 12500 9000 4400 150 | 12 2 1 3 3 3 12 | 312,0 52,0 15,1 37,5 27,0 13,2 1,8 |
| СК26.1-2.2 |  |  | 8АI |  | 37 | 57,3 |
|  |  |  | 5ВI | - | - | 590,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 | 12К7 12AVI 12AVI 12AVI 12AVI | 26000 25980 13300 150 500 | 19 2 1 14 2 | 494,0 52,0 13,3 2,1 1,0 |
| СК26.1-2.5 |  |  | 8АI |  | 38 | 58,9 |
|  |  |  | 5ВI | - | - | 328,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 7 | 14К19 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV | 26000 25980 15600 13500 10900 7000 150 | 8 2 1 3 3 3 24 | 208,0 52,0 15,6 40,5 32,7 21,0 3,6 |
| СК26.1-2.4 |  |  | 8АI |  | 38 | 59,1 |
|  |  |  | 5ВI | - | - | 451,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 | 12К7 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV | 26000 25980 14100 11600 8200 150 | 14 2 1 3 3 12 | 364,0 52,0 14,1 34,8 24,6 1,8 |
| СК26.1-2.3 |  |  | 8АI |  | 37 | 57,3 |
|  |  |  | 4ВI | - | - | 339,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV | 26000 25980 21000 19000 17000 15300 13500 11700 9400 150 | 12 2 2 3 3 3 3 3 3 16 | 312,0 52,0 42,0 57,0 51,0 45,9 40,5 35,1 28,2 2,4 |
| СК26.1-3.1 |  |  | 8АI |  | 41 | 63,4 |
|  |  |  | 5ВI | - | - | 590,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 14К19 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV | 26000 25980 15600 13500 11700 10100 8200 6100 150 500 | 8 2 2 3 3 3 3 3 16 2 | 208,0 52,0 31,2 40,5 35,1 30,3 24,6 18,3 2,4 1,0 |
| СК26.1-3.4 |  |  | 8АI |  | 42 | 64,9 |
|  |  |  | 5АI | - | - | 451,0 |
| СК26.1-3.3 |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 12К7 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV | 26000 25980 14500 12500 10600 8800 6500 3900 150 | 14 2 1 3 3 3 3 3 16 | 364,0 52,0 14,5 37,5 31,8 26,4 19,5 11,7 2,4 |
|  |  |  | 8АI |  | 41 | 63,4 |
|  |  |  | 5ВI | - | - | 339,0 |
|  |  | 1 2 3 4 | 12AV 12AV 12AV 12AV | 26000 25980 9400 500 | 17 2 4 10 | 442,0 52,0 37,6 5,0 |
| СК26.1-4.1 |  |  | 8АI |  | 38 | 59,0 |
|  |  |  | 4ВI | - | - | 486,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV | 26000 25980 21700 18800 15200 14200 12300 10600 9700 8800 5200 150 | 12 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 14 | 312,0 52,0 21,7 56,4 45,6 42,6 36,9 31,8 29,1 26,4 15,6 2,1 |
| СК26.1-5.1 |  |  | 8АI |  | 40 | 61,9 |
|  |  |  | 5ВI | - | - | 590,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 | 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV | 22600 22580 10200 150 500 | 10 2 2 20 2 | 226,0 45,2 20,4 3,0 1,0 |
| СК22.1-1.1 |  |  | 8АI |  | 39 | 62,2 |
|  |  |  | 4ВI | - | - | 527,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 | 12AVI 12AVI 12AV 12AVI 12AVI | 22600 22580 5800 150 500 | 8 2 1 20 2 | 180,8 45,2 5,8 3,0 1,0 |
| СК22.1-1.2 |  |  | 8АI |  | 39 | 62,1 |
|  |  |  | 4ВI | - | - | 527,2 |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 | 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV | 22600 22580 15800 9800 5100 150 | 10 2 1 3 3 16 | 226,0 45,2 15,8 29,4 15,3 2,4 |
| СК22.1-2.1 |  |  | 8АI |  | 37 | 59,0 |
|  |  |  | 4ВI | - | - | 527,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 | 12AVI 12AVI 12AVI 12AVI 12AVI 12AVI | 22600 22580 9300 5000 150 500 | 10 2 1 3 16 2 | 226,0 45,2 9,3 15,0 2,4 1,0 |
| СК22.1-2.2 |  |  | 8АI |  | 37 | 58,9 |
|  |  |  | 4ВI | - | - | 527,2 |
|  |  | 1 2 3 | 12AV 12AV 12AV | 22600 22580 150 | 8 2 20 | 180,8 45,2 3,0 |
| СК22.1-3.1 |  |  | 8АI |  | 39 | 62,2 |
|  |  |  | 4ВI | - | - | 520,5 |
|  |  | 1 2 3 4 | 12AVI 12AVI 12AVI 12AVI | 22600 22580 7400 150 | 6 2 1 20 | 135,6 45,2 7,4 3,0 |
| СК22.1-3.2 |  |  | 8АI |  | 39 | 62,1 |
|  |  |  | 4ВI | - | - | 527,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 | 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV | 26000 25980 9400 5100 150 | 20 2 1 3 24 | 520,0 51,9 9,4 15,3 3,6 |
| СК26.1-6.1 |  |  | 8АI |  | 45 | 70,0 |
|  |  |  | 4ВI | - | - | 505,0 |
|  |  | 1 2 3 | 12AVI 12AVI 12AVI | 26000 25980 150 | 18 4 22 | 468,0 103,8 3,3 |
| СКС26.1-6.2 |  |  | 8АI |  | 45 | 70,0 |
|  |  |  | 4ВI | - | - | 452,0 |
|  |  | 1 2 3 | 12AV 12AV 12AV | 26000 25980 17900 | 20 4 2 | 520,0 104,0 35,8 |
| СК26.2-1.1 |  |  | 8АI |  | 41 | 63,3 |
|  |  |  | 4ВI | - | - | 590,0 |
|  |  | 1 2 3 4 | 12AVI 12AVI 12AVI 12AVI | 26000 25980 20600 150 | 18 2 1 14 | 468,0 52,0 20,6 2,1 |
| СК26.2-1.2 |  |  | 8АI |  | 41 | 63,3 |
|  |  |  | 4ВI | - | - | 590,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 | 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV | 22600 22580 8800 5200 150 | 22 4 3 3 18 | 497,2 90,4 26,4 15,6 2,7 |
| СК22.2-1.1 |  |  | 8АI |  | 38 | 61,0 |
|  |  |  | 4ВI | - | - | 540,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 | 12AVI 12AVI 12AVI 12AVI 12AVI | 22600 22580 9600 6400 150 | 18 4 2 3 18 | 406,3 90,4 19,2 19,2 2,7 |
| СК22.2-1.2 |  |  | 8АI |  | 38 | 61,0 |
|  |  |  | 4ВI | - | - | 540,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 | 12AV 12AV 12AV 12AV 12AV | 22600 22580 11000 500 150 | 14 2 10 2 12 | 316,4 45,2 110,0 1,0 1,8 |
| СК22.3-1.1 |  |  | 8АI |  | 34 | 54,6 |
|  |  |  | 4ВI | - | - | 580,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 | 12AVI 12AVI 12AVI 12AVI 12AVI | 22600 22580 11000 500 150 | 14 2 8 2 12 | 316,4 45,2 88,0 1,0 1,8 |
| СК22.3-1.2 |  |  | 8АI |  | 34 | 54,6 |
|  |  |  | 4ВI | - | - | 580,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV | 26000 25980 19100 17100 15100 13200 11200 8800 6200 150 | 12 2 1 3 3 3 3 3 3 20 | 312,0 52,0 19,1 51,3 45,3 39,6 33,6 26,4 18,6 3,0 |
| СК26.1-1.0 |  |  | 8АI |  | 42 | 65,1 |
|  |  |  | 4ВI |  |  | 590,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV | 26000 25980 19100 17100 15100 13200 11200 8800 6200 150 | 12 2 1 3 3 3 3 3 3 12 | 312,0 52,0 19,1 51,3 45,3 39,6 33,6 26,4 18,6 1,8 |
| СК26.1-2.0 |  |  | 8АI |  | 38 | 58,9 |
|  |  |  | 5ВI |  |  | 590,0 |
| СК26.1-3.0 |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV | 26000 25980 21000 19700 18300 16800 14600 12800 10800 9700 8100 5100 150 | 12 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 | 321,0 52,0 21,0 59,1 54,9 50,4 43,8 38,4 32,4 29,1 24,3 15,3 2,4 |
|  |  |  | 8АI |  | 42 | 64,9 |
|  |  |  | 5ВI |  |  | 590,0 |
|  |  | 1 2 3 4 | 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV | 26000 25980 8800 6700 | 20 2 3 3 | 520,0 52,0 26,4 20,1 |
| СК26.1-4.0 |  |  | 8АI |  | 38 | 59,0 |
|  |  |  | 4ВI |  |  | 486,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 | 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV | 22600 22580 11800 7300 150 | 10 2 3 3 20 | 226,0 45,2 35,4 21,9 3,0 |
| СК22.1-1.0 |  |  | 8АI |  | 39 | 62,1 |
|  |  |  | 4ВI |  |  | 520,5 |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 7 | 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV | 22600 22580 13500 10200 7700 3600 150 | 10 3 3 3 3 3 16 | 226,0 67,7 40,5 30,6 23,1 10,8 2,4 |
| СК22.1-2.0 |  |  | 8АI |  | 37 | 59,0 |
|  |  |  | 4ВI |  |  | 527,2 |
|  |  | 1 2 3 | 12AIV 12AIV 12AIV | 22600 22580 150 | 10 3 20 | 226,0 67,7 3,0 |
| СК22.1-3.0 |  |  | 8АI |  | 39 | 62,1 |
|  |  |  | 4ВI |  |  | 527,2 |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 7 | 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV | 26000 25980 14500 12200 9500 6200 150 | 20 2 1 3 3 3 22 | 520,0 52,0 14,5 36,6 28,5 18,6 3,3 |
| СК26.1-6.0 |  |  | 8АI |  | 45 | 70,0 |
|  |  |  | 4ВI |  |  | 590,0 |
|  |  | 1 2 | 12AIV 12AIV | 26000 25980 | 20 12 | 520,0 311,8 |
| СК26.2-1.0 |  |  | 8АI |  | 41 | 63,3 |
|  |  |  | 4ВI |  |  | 590,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 | 14AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV | 22600 22580 14700 11700 150 | 22 2 3 3 18 | 497,2 45,2 44,1 35,1 2,7 |
| СК22.2-1.0 |  |  | 8АI |  | 38 | 61,0 |
|  |  |  | 4ВI |  |  | 540,0 |
|  |  | 1 2 3 4 5 6 | 14AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV 12AIV | 22600 22580 12000 11000 500 150 | 14 4 3 6 2 12 | 316,4 90,3 36,0 66,0 1,0 1,8 |
| СК22.3-1.0 |  |  | 8АI |  | 34 | 54,6 |
|  |  |  | 4ВI |  |  | 580,0 |

Примечание. При изготовлении монтажных колец допускается применять контактную сварку. При этом длина нахлестки соединяемых концов должна быть не менее 10 мм.

Таблица 4

мм

| Марка стойки | Диаметр | Шаг спирали (числитель) на длине участка (знаменатель) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | спирали |  |  |  |  |  |
| СК26.1-1.0 СК26.1-1.1 | 4ВI |  | 80/22000 |  |  |  |
| СК26.1-1.2 |  |  | 120/22000 |  |  |  |
| СК26.1-1.5 |  |  | 200/22000 |  |  |  |
| СК26.1-1.4 | 5BI |  | 120/22000 |  |  |  |
| СК26.1-1.3 СК26.1-2.0 | 4BI |  | 200/22000 |  |  |  |
| СК26.1-2.1 |  | 50/3500 | 80/22000 |  |  | 50/500 |
| СК26.1-2.2 | 5BI |  |  |  |  |  |
| СК26.1-2.5 |  |  | 200/22000 |  |  |  |
| СК26.1-2.4 |  |  | 120/22000 |  |  |  |
| СК26.1-2.3 | 4BI |  | 200/22000 |  |  |  |
| CК26.1-3.0 СК26.1-3.1 | 5BI |  | 80/22000 |  |  |  |
| СК26.1-3.4 |  |  | 120/22000 |  |  |  |
| СК26.1-3.3 |  |  | 200/22000 | 0 | 0 |  |
| СК26.1-4.0 СК26.1-4.1 | 4BI | 50/500 | 100/22000 |  |  | 50/3500 |
| СК26.1-5.1 | 5BI | 50/3500 | 80/22000 |  |  | 50/500 |
| СК22.1-1.0 |  |  | 80/18900 |  |  |  |
| СК22.1-1.1 |  |  |  |  |  |  |
| СК22.1-1.2 |  |  |  |  |  |  |
| СК22.1-2.0 |  | 50/3200 |  |  |  |  |
| СК22.1-2.1 |  |  |  |  |  |  |
| СК22.1-2.2 |  |  |  |  |  |  |
| СК22.1-3.0 |  |  |  |  |  |  |
| СК22.1-3.1 |  |  |  |  |  |  |
| СК22.1-3.2 | 4ВI |  |  |  |  |  |
| СК26.1-6.0 |  |  | 80/22000 |  |  |  |
| СК26.1-6.1 |  |  | 100/22000 |  |  | 50/500 |
| СК26.1-6.2 |  |  | 120/22000 |  |  |  |
| СК26.2-1.0 СК26.2-1.1 |  | 50/3500 | 80/22000 |  |  |  |
| СК26.2-1.2 |  |  |  |  |  |  |
| СК22.2-1.0 СК22.2-1.1 |  |  | 80/18600 |  |  |  |
| СК22.2-1.2 |  |  |  |  |  |  |
| СК22.3-1.0 СК22.3-1.1 |  | 50/500 | 80/11400 |  |  | 50/10700 |
| СК22.3-1.2 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Размещение закладных изделий

| Обозначение | Расстояния, мм (обозначения соответствуют черт. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стоек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК26.1-1 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3445 | 55 |
| СК26.1-2 | 200 | 1000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | - | - | - | 11300 | 3445 | 55 |
| СК26.1-3 | 200 | 1000 | 2000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | 3445 | 55 |
| СК26.1-4 | 200 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | - | - | - | - | - | 3500 | 0 |
| СК26.1-5 | 200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1500 | - | - | - | 3445 | 55 |
| СК22.1-1 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3145 | 55 |
| СК22.1-2 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | 3145 | 55 |
| СК22.1-3 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3145 | 55 |
| СК26.1-6 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5002 | 10002 | 10300 | 3445 | 55 |
| СК26.2-1 | 200 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 14800 | 1500 | - | - | - | 3445 | 55 |
| СК22.2-1 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | - | 3445 | 55 |
| СК22.3-1 | 200 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | 3145 | 55 |

Примечание.

Размещение закладных изделий для одинаковых стоек с разным армированием одинаково, поэтому в марках стоек опущена последняя цифра.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

Схемы опирания и загружения стоек при испытании на прочность,

жесткость и трещиностойкость

1. Схемы опирания и загружения стоек при испытании на прочность, жесткость и трещиностойкость указаны на чертеже.

2. Основные параметры схем опирания и загружения стоек при испытании указаны в таблице.

СХЕМА ОПИРАНИЯ И ЗАГРУЖЕНИЯ СТОЕК

а) Схема нормального режима

б) Схема аварийного режима

3. Значения контрольных нагрузок  приведены в приложении 2.

4. Нагрузки  прикладывают ступенями, составляющими 25 % от расчетной, указанной в таблице данного приложения.

| Обозначения | Размеры, м |  |  |  |  | , кН (тс) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стоек |  |  |  |  |  |  |
| СК26.1-1 |  |  |  | 18,5 | 4,0 | 8,43 (0,85) |
| СК.26.1-2 |  |  |  | 16,0 | 4,8 | 12,75 (1,30) |
| СК26.1-3 | 19,5 | 2,4 |  | 17,5 |  |  |
| СК26.1-4 |  |  |  | - | - | - |
| СК26.1-5 |  |  |  | 14,5 | 4,8 | 10,10 (1,02) |
| СК22.1-1 |  |  | 0,2 |  |  | 8,43 (0,85) |
| СК22.1-2 | 15 | 2,2 |  |  | 3,5 |  |
| СК22.1-3 |  |  |  |  |  |  |
| СК26.1-6 | 19,5 | 2,4 |  |  |  | 12,75 (1,30) |
| СК26.2-1 |  |  |  | 22,7 | 2,5 | 15,7 (1,60) |
| СК22.2-1 | 15 | 2,2 |  | 10,0 | 1,75 | 31,1 (3,17) |
| СК22.3-1 |  |  |  | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПРИ ИСПЫТАНИИ СТОЕК

1. Значения контрольных нагрузок  при проверке прочности, жесткости и трещиностойкости стоек, а также значения контрольного прогиба и контрольной ширины раскрытия трещин указаны в таблице.

2. Нагружение стоек производят ступенчато-возрастающими нагрузками. На каждой ступени обеспечивают выдержку не менее 10 мин, а при контрольных нагрузках - не менее 30 мин.

Контрольные значения прогибов стойки даны для точки приложения силы. Стрела прогиба, замеренная при испытании, должна быть уменьшена на значение, определяемое деформацией стенда.

Трещины измеряют на приопорном участке, а ширину раскрытия трещин определяют как среднее значение на длине стойки 1 м.

| Марка стойки | Отпускная прочность бетона | Параметры | Ступени нагрузки, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (% от ) |  | 83,3 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,04 (1,84) 70,92 0,158 | 21,67 (2,21) 108,6 - | 23,83 (2,43) - - | 25,99 (2,65) - - | 28,14 (2,87) - - | 30,30 (3,09) - - |
| СК26.1-1.1 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,73 (1,91) 72,76 0,163 | 22,46 (2,29) 110,83 - | 24,71 (2,52) - - | 26,97 (2,75) - - | 29,22 (2,98) - - | 31,48 (3,21) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 19,70 (2,01) 77,08 0,164 | 23,73 (2,42) 117,17 - | 26,08 (2,66) - - | 28,44 (2,90) - - | 30,89 (3,15) - - | 33,24 (3,39) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 17,36 (1,77) 54,37 0,134 | 20,89 (2,13) 86,6 - | 22,95 (2,34) - - | 25,11 (2,56) - - | 27,16 (2,77) - - | 29,22 (2,98) - - |
| СК26.1-1.2 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,44 (1,88) 59,40 0,149 | 22,16 (2,26) 94,07 - | 24,42 (2,49) - - | 26,58 (2,71) - - | 28,83 (2,94) - - | 30,99 (3,16) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 19,84 (2,03) 65,60 0,171 | 23,88 (2,43) 107,35 - | 26,27 (2,68) - - | 28,65 (2,92) - - | 31,04 (3,17) - - | 33,43 (3,41) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 14,61 (1,49) 25,25 0,050 | 17,55 (1,79) 39,61 - | 19,32 (1,97) - - | 21,08 (2,15) - - | 22,85 (2,33) - - | 24,61 (2,51) - - |
| СК26.1-1.5 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 15,89 (1,62) 27,88 0,058 | 19,02 (1,94) 47,18 - | 20,89 (2,13) - - | 22,85 (2,33) - - | 24,71 (2,52) - - | 26,67 (2,72) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 17,49 (1,78) 35,81 0,072 | 21,00 (2,14) 58,39 - | 23,10 (2,36) - - | 25,20 (2,57) - - | 27,30 (2,78) - - | 29,40 (3,00) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 16,77 (1,71) 56,78 0,168 | 20,10 (2,05) 84,11 - | 22,06 (2,25) - - | 24,12 (2,46) - - | 26,09 (2,66) - - | 28,15 (2,87) - - |
| СК26.1-1.4 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 17,85 (1,82) 60,90 0,181 | 21,38(2,18) 90,32 - | 23,54 (2,40) - - | 25,69 (2,62) - - | 27,75 (2,83) - - | 29,91 (3,05) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,06 (1,84) 59,67 0,168 | 21,68 (2,21) 87,64 - | 23,85 (2,43) - - | 26,02 (2,65) - - | 28,18 (2,87) - - | 30,35 (3,10) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 16,28 (1,66) 49,04 0,128 | 19,51 (1,99) 77,33 - | 21,48 (2,19) - - | 23,44 (2,39) - - | 25,40 (2,59) - - | 27,36 (2,79) - - |
| СК26.1-1.3 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 17,36 (1,77) 53,86 0,143 | 20,79 (2,12) 84,39 - | 22,85 (2,33) - - | 24,91 (2,54) - - | 27,07 (2,76) - - | 29,13 (2,97) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 19,59 (2,0) 69,23 0,186 | 23,52 (2,40) 108,61 - | 25,87 (2,64) - - | 28,23 (2,88) - - | 30,58 (3,12) - - | 32,93 (3,36) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,04 (1,84) 70,92 0,158 | 21,67 (2,21) 108,62 - | 23,83 (2,43) - - | 25,99 (2,65) - - | 28,14 (2,87) - - | 30,30 (3,09) - - |
| СК26.1-2.1 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,73 (1,91) 72,76 0,163 | 22,46 (2,29) 110,83 - | 24,71 (2,52) - - | 26,97 (2,75) - - | 29,22 (2,98) - - | 31,48 (3,21) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 19,74 (2,01) 77,08 0,164 | 23,70 (2,42) 117,17 - | 26,07 (2,66) - - | 28,44 (2,90) - - | 30,81 (3,14) - - | 33,18 (3,38) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 17,36 (1,77) 54,37 0,134 | 20,89 (2,13) 86,64 - | 22,95 (2,34) - - | 25,10 (2,56) - - | 27,16 (2,77) - - | 29,22 (2,98) - - |
| СК26.1-2.2 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,44 (1,88) 59,40 0,149 | 22,16 (2,26) 94,07 - | 24,42 (2,49) - - | 26,58 (2,71) - - | 28,83 (2,94) - - | 30,99 (3,16) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 19,89 (2,03) 67,60 0,171 | 23,88 (2,43) 107,35 - | 26,27 (2,68) - - | 28,65 (2,92) - - | 31,04 (3,17) - - | 33,43 (3,41) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 14,61 (1,49) 25,25 0,050 | 17,55 (1,79) 39,61 - | 19,32 (1,97) - - | 21,08 (2,15) - - | 22,85 (2,33) - - | 24,61 (2,51) - - |
| СК26.1-2.5 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 15,89 (1,62) 27,88 0,058 | 19,02 (1,94) 47,18 - | 20,89 (2,13) - - | 22,85 (2,33) - - | 24,71 (2,52) - - | 26,67 (2,72) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 17,49 (1,78) 35,81 0,072 | 21,00 (2,14) 58,39 - | 23,10 (2,36) - - | 25,20 (2,57) - - | 27,30 (2,78) - - | 29,40 (3,0) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 16,77 (1,71) 56,78 0,168 | 20,10 (2,05) 84,11 - | 22,06 (2,25) - - | 24,12 (2,46) - - | 26,09 (2,66) - - | 28,14 (2,87) - - |
| СК26.1-2.4 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 17,85 (1,82) 60,90 0,181 | 21,38 (2,18) 90,32 - | 23,54 (2,40) - - | 25,69 (2,62) - - | 27,75 (2,83) - - | 29,91 (3,05) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,06 (1,84) 59,67 0,168 | 21,68 (2,21) 87,64 - | 23,85 (2,43) - - | 26,02 (2,65) - - | 28,18 (2,87) - - | 30,35 (3,10) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 16,28 (1,66) 49,04 0,128 | 19,51 (1,99) 77,33 - | 21,48 (2,19) - - | 23,44 (2,39) - - | 25,40 (2,59) - - | 27,36 (2,79) - - |
| СК26.1-2.3 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 17,36 (1,77) 53,86 0,143 | 20,79 (2,12) 84,39 - | 22,85 (2,33) - - | 24,91 (2,54) - - | 27,07 (2,76) - - | 29,13 (2,97) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 19,59 (2,0) 69,23 0,186 | 23,52 (2,40) 108,61 - | 25,87 (2,64) - - | 28,23 (2,88) - - | 30,58 (3,12) - - | 32,93 (3,36) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 20,79 (2,12) 75,42 0,128 | 24,91 (2,54) 108,39 - | 27,36 (2,79) - - | 29,91 (3,05) - - | 32,36 (3,30) - - | 34,91 (3,56) - - |
| СК26.1-3.1 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 21,48 (2,19) 76,75 0,132 | 25,79 (2,63) 110,35 - | 28,34 (2,89) - - | 30,99 (3,16) - - | 33,54 (3,42) - - | 36,09 (3,68) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 22,71 (2,32) 80,71 0,137 | 27,26 (2,78) 117,91 - | 29,98 (3,06) - - | 32,71 (3,34) - - | 35,43 (3,61) - - | 38,16 (3,89) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 19,22 (1,96) 63,62 0,141 | 23,05 (2,35) 88,10 - | 25,30 (2,58) - - | 27,65 (2,82) - - | 30,01 (3,06) - - | 32,26 (3,29) - - |
| СК26.1-3.4 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 20,40 (2,08) 67,06 0,148 | 24,52 (2,50) 92,36 - | 26,97 (2,75) - - | 29,42 (3,00) - - | 31,87 (3,25) - - | 34,32 (3,50) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 22,07 (2,25) 73,20 0,159 | 26,50 (2,70) 101,65 - | 29,15 (2,97) - - | 31,80 (3,24) - - | 34,45 (3,51) - - | 37,10 (3,78) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 19,32 (1,97) 58,37 0,111 | 23,24 (2,37) 81,85 - | 25,59 (2,61) - - | 27,85 (2,84) - - | 30,20 (3,08) - - | 32,56 (3,32) - - |
| СК26.1-3.3 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 20,59 (2,10) 61,73 0,118 | 24,71 (2,52) 86,45 - | 27,16 (2,77) - - | 29,62 (3,02) - - | 32,17 (3,28) - - | 34,62 (3,53) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 22,36 (2,28) 67,87 0,127 | 26,84 (2,74) 96,08 - | 29,52 (3,01) - - | 32,21 (3,28) - - | 34,89 (3,56) - - | 37,58 (3,83) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 16,08 (1,64) 43,75 0,102 | 19,32 (1,97) 76,03 - | 21,28 (2,17) - - | 23,14 (2,36) - - | 25,10 (2,56) - - | 27,07 (2,76) - - |
| СК26.1-4.1 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 16,87 (1,72) 47,53 0,114 | 20,30 (2,07) 88,25 - | 22,36 (2,28) - - | 24,32 (2,48) - - | 26,38 (2,69) - - | 28,44 (2,90) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,07 (1,84) 53,73 0,132 | 21,70 (2,21) 93,85 - | 23,86 (2,43) - - | 26,03 (2,65) - - | 28,20 (2,88) - - | 30,37 (3,10) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 22,55 (2,30) 77,60 0,112 | 27,07 (2,76) 107,32 - | 29,81 (3,04) - - | 32,46 (3,31) - - | 35,21 (3,59) - - | 37,85 (3,86) - - |
| СК26.1-5.1 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 23,34(2,38) 78,66 0,114 | 28,05 (2,86) 108,73 - | 30,89 (3,15) - - | 33,64 (3,43) - - | 36,48 (3,72) - - | 39,23 (4,00) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 24,68 (2,52) 82,47 0,119 | 29,63 (3,02) 116,57 - | 32,59 (3,32) - - | 35,56 (3,63) - - | 38,52 (3,93) - - | 41,48 (4,23) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 12,94 (1,32) 26,61 0,140 | 15,59 (1,59) 47,08 - | 17,16 (1,75) - - | 18,73 (1,91) - - | 20,30 (2,07) - - | 21,87 (2,23) - - |
| СК22.1-1.1 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 13,83 (1,41) 28,79 0,158 | 16,57 (1,69) 50,42 - | 18,24 (1,86) - - | 19,91 (2,03) - - | 21,57 (2,20) - - | 23,24 (2,37) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 14,70 (1,50) 31,42 0,166 | 17,65 (1,80) 54,19 - | 19,42 (1,98) - - | 21,18 (2,16) - - | 22,95 (2,34) - - | 24,71 (2,52) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 13,73 (1,40) 30,14 0,220 | 16,47 (1,68) 56,60 - | 18,14 (1,85) - - | 19,81 (2,02) - - | 21,38 (2,18) - - | 23,05 (2,35) - - |
| СК22.1-1.2 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 14,32 (1,46) 32,91 0,246 | 17,16 (1,75) 61,78 - | 18,83 (1,92) - - | 20,59 (2,10) - - | 22,26 (2,27) - - | 24,03 (2,45) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 15,00 (1,53) 35,85 0,268 | 18,04 (1,84) 67,16 - | 19,81 (2,02) - - | 21,67 (2,21) - - | 23,44 (2,39) - - | 25,30 (2,58) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 15,98 (1,63) 35,02 0,140 | 19,22 (1,96) 55,99 - | 21,18 (2,16) - - | 23,05 (2,35) - - | 25,01 (2,55) - - | 26,87 (2,74) - - |
| СК22.1-2.1 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 16,96 (1,73) 37,04 0,152 | 20,40 (2,08) 59,10 - | 22,46 (2,29) - - | 24,52 (2,50) - - | 26,48 (2,70) - - | 28,54 (2,91) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,10 (1,85) 39,77 0,156 | 21,73 (2,22) 62,57 - | 23,90 (2,44) - - | 26,08 (2,66) - - | 28,25 (2,88) - - | 30,42 (3,10) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 16,57 (1,69) 26,52 0,122 | 19,91 (2,03) 45,72 - | 21,87 (2,23) - - | 23,93 (2,44) - - | 25,89 (2,64) - - | 27,85 (2,84) - - |
| СК22.1-2.2 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 17,65 (1,80) 29,42 0,141 | 21,18 (2,16) 50,31 - | 23,34 (2,38) - - | 25,40 (2,59) - - | 27,56 (2,81) - - | 29,62 (3,02) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,30 (1,87) 31,10 0,144 | 21,97 (2,24) 51,50 - | 24,16 (2,46) - - | 24,36 (2,69) - - | 28,56 (2,91) - - | 30,75 (3,14) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 10,79 (1,10) 28,65 0,225 | 12,94 (1,32) 54,44 - | 14,22 (1,45) - - | 15,49 (1,58) - - | 16,87 (1,72) - - | 18,14 (1,85) - - |
| СК22.1-3.1 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 11,28 (1,15) 30,77 0,247 | 13,53 (1,38) 58,76 - | 14,91 (1,52) - - | 16,28 (1,66) - - | 17,55 (1,79) - - | 18,93 (1,93) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 11,95 (1,22) 32,88 0,255 | 14,35 (1,46) 62,11 - | 15,79 (1,61) - - | 17,22 (1,76) - - | 18,66 (1,90) - - | 20,09 (2,05) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 10,49 (1,07) 29,54 0,246 | 12,65 (1,29) 53,88 - | 13,92 (1,42) - - | 15,20 (1,55) - - | 16,47 (1,68) - - | 17,75 (1,81) - - |
| СК22.1.-3.2 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 11,18 (1,14) 32,73 0,281 | 13,43 (1,37) 59,66 - | 14,81 (1,51) - - | 16,08 (1,64) - - | 17,46 (1,78) - - | 18,83 (1,92) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 11,77 (1,20) 35,37 0,299 | 14,12 (1,44) 65,18 - | 15,49 (1,58) - - | 16,97 (1,73) - - | 18,34 (1,87) - - | 19,81 (2,02) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 16,96 (1,73) 38,57 0,077 | 20,40 (2,08) 64,90 - | 22,46 (2,29) - - | 24,52 (2,50) - - | 26,48 (2,70) - - | 28,54 (2,91) - - |
| СК26.1-6.1 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 17,95 (1,83) 41,22 0,083 | 21,57 (2,20) 70,25 - | 23,73 (2,42) - - | 25,89 (2,64) - - | 28,05 (2,86) - - | 30,20 (3,08) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 19,36 (1,97) 46,75 0,089 | 23,24 (2,37) 78,15 - | 25,56 (2,61) - - | 27,89 (2,84) - - | 30,21 (3,08) - - | 32,53 (3,32) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 15,89 (1,62) 30,22 0,069 | 19,12 (1,95) 46,79 - | 20,99 (2,14) - - | 22,95 (2,34) - - | 24,81 (2,53) - - | 26,77 (2,73) - - |
| СК26.1-6.2 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 17,06 (1,74) 32,66 0,077 | 20,49 (2,09) 53,68 - | 22,55 (2,30) - - | 24,61 (2,51) - - | 26,67 (2,72) - - | 28,73 (2,93) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,67 (1,90) 39,11 0,088 | 22,41 (2,29) 63,81 - | 24,66 (2,51) - - | 26,90 (2,74) - - | 29,14 (2,97) - - | 31,38 (3,20) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 16,87 (1,72) 38,78 0,077 | 20,30 (2,07) 65,00 - | 22,36 (2,28) - - | 24,32 (2,48) - - | 26,38 (2,69) - - | 28,44 (2,90) - - |
| СК26.2-1.1 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 17,95 (1,83) 41,44 0,083 | 21,57 (2,20) 70,33 - | 23,73 (2,42) - - | 25,89 (2,64) - - | 28,05 (2,86) - - | 30,20 (3,08) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 19,32 (1,97) 46,94 0,088 | 23,19 (2,37) 78,25 - | 25,51 (2,60) - - | 27,83 (2,84) - - | 30,15 (3,07) - - | 32,47 (3,31) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 15,89 (1,62) 45,23 0,113 | 19,12 (1,95) 76,39 - | 20,99 (2,14) - - | 22,95 (2,34) - - | 24,81 (2,53) - - | 26,77 (2,73) - - |
| СК26.2-1.2 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 16,87 (1,72) 49,73 0,129 | 20,20 (2,06) 83,79 - | 22,26 (2,27) - - | 24,22 (2,47) - - | 26,28 (2,68) - - | 28,24 (2,88) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,40 (1,88) 60,07 0,161 | 22,09 (2,25) 101,90 - | 24,30 (2,48) - - | 26,51 (2,70) - - | 28,72 (2,93) - - | 30,93 (3,15) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 25,50 (2,60) 25,04 0,065 | 30,60 (3,12) 41,47 - | 33,64 (3,43) - - | 36,68 (3,74) - - | 39,81 (4,06) - - | 42,85 (4,37) - - |
| СК22.2-1.1 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 27,07 (2,76) 26,61 0,071 | 32,46 (3,31) 44,39 - | 35,70 (3,64) - - | 38,93 (3,97) - - | 42,17 (4,30) - - | 45,40 (4,63) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 29,13 (2,97) 30,43 0,080 | 35,01 (3,57) 48,73 - | 38,54 (3,93) - - | 41,97 (4,28) - - | 45,50 (4,64) - - | 49,03 (5,00) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 23,73 (2,42) 20,93 0,063 | 28,54 (2,91) 34,84 - | 31,38 (3,20) - - | 34,22 (3,49) - - | 37,07 (3,78) - - | 39,91 (4,07) - - |
| СК22.2-1.2 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 25,59 (2,61) 22,91 0,072 | 30,69 (3,13) 38,77 - | 33,73 (3,44) - - | 36,87 (3,76) - - | 39,91 (4,07) - - | 42,95 (4,38) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 27,85 (2,84) 26,38 0,084 | 33,44 (3,41) 45,88 - | 36,77 (3,75) - - | 40,11 (4,09) - - | 43,44 (4,43) - - | 46,78 (4,77) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 16,97 (1,73) 25,75 0,147 | 20,40 (2,08) 48,73 - | 22,46 (2,29) - - | 24,52 (2,50) - - | 26,48 (2,70) - - | 28,54 (2,91) - - |
| СК22.3-1.1 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 17,75 (1,81) 27,30 0,156 | 21,28 (2,17) 52,75 - | 23,44 (2,39) - - | 25,50 (2,60) - - | 27,65 (2,82) - - | 29,81 (3,04) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,53 (1,89) 29,52 0,158 | 22,26 (2,27) 55,83 - | 24,52 (2,50) - - | 26,67 (2,72) - - | 28,93 (2,95) - - | 31,18 (3,18) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 17,85 (1,82) 27,13 0,157 | 21,48 (2,19) 48,86 - | 23,63 (2,41) - - | 25,79 (2,63) - - | 27,95 (2,85) - - | 30,11 (3,07) - - |
| СК22.3-1.2 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,83 (1,92) 29,84 0,179 | 22,55 (2,30) 53,56 - | 24,81 (2,53) - - | 27,07 (2,76) - - | 29,32 (2,99) - - | 31,58 (3,22) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 20,40 (2,08) 36,95 0,236 | 24,52 (2,50) 65,52 - | 26,97 (2,75) - - | 29,42 (3,00) - - | 31,87 (3,25) - - | 34,32 (3,50) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,24 (1,86) 73,35 0,118 | 21,87 (2,23) 108,65 - | 24,03 (2,45) - - | 26,28 (2,68) - - | 28,44 (2,90) - - | 30,60 (3,12) - - |
| СК26.1-1.0 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,83 (1,92) 73,37 0,118 | 22,55 (2,30) 108,75 - | 24,81 (2,53) - - | 27,07 (2,76) - - | 29,32 (2,99) - - | 31,58 (3,22) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 19,52 (1,99) 76,21 0,116 | 23,44 (2,39) 113,57 - | 25,79 (2,63) - - | 28,14 (2,87) - - | 30,50 (3,11) - - | 32,85 (3,35) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,24 (1,86) 73,35 0,118 | 21,87 (2,23) 108,65 - | 24,03 (2,45) - - | 26,28 (2,68) - - | 28,44 (2,90) - - | 30,60 (3,12) - - |
| СК26.1-2.0 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,83 (1,92) 73,37 0,118 | 22,55 (2,30) 108,75 - | 24,81 (2,53) - - | 27,07 (2,76) - - | 29,32 (2,99) - - | 31,58 (3,22) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 19,52 (1,99) 76,21 0,116 | 23,44 (2,39) 113,57 - | 25,79 (2,63) - - | 28,14 (2,87) - - | 30,50 (3,11) - - | 32,85 (3,35) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 21,48 (2,19) 77,70 0,091 | 25,79 (2,63) 106,36 - | 28,34 (2,89) - - | 30,99(3,16) - - | 33,54 (3,42) - - | 36,09 (3,68) - - |
| СК26.1-3.0 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 22,16 (2,26) 78,10 0,092 | 26,58 (2,71) 107,45 - | 29,22 (2,98) - - | 31,87 (3,25) - - | 34,52 (3,52) - - | 37,17 (3,79) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 23,05 (2,35) 79,77 0,093 | 27,65 (2,82) 114,43 - | 30,40 (3,10) - - | 33,15 (3,38) - - | 35,89 (3,66) - - | 38,74 (3,95) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 16,38 (1,67) 48,98 0,089 | 19,61 (2,00) 80,94 - | 21,57 (2,20) - - | 23,54 (2,40) - - | 25,50 (2,60) - - | 27,46 (2,80) - - |
| СК26.1-4.0 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 16,96 (1,73) 50,84 0,093 | 20,40 (2,08) 83,92 - | 22,46 (2,29) - - | 24,52 (2,50) - - | 26,48 (2,70) - - | 28,54 (2,91) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 17,75 (1,81) 52,98 0,097 | 21,28 (2,17) 88,73 - | 23,44 (2,39) - - | 25,50 (2,60) - - | 27,65 (2,82) - - | 29,81 (3,04) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 13,83 (1,41) 35,19 0,142 | 16,57 (1,69) 56,86 - | 18,24 (1,86) - - | 19,91 (2,03) - - | 21,57 (2,20) - - | 23,24 (2,37) - - |
| СК22.1-1.0 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 14,32 (1,46) 35,15 0,144 | 17,16 (1,75) 56,56 - | 18,83 (1,92) - - | 20,59 (2,10) - - | 22,26 (2,27) - - | 24,03 (2,45) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 14,91 (1,52) 35,49 0,143 | 17,85 (1,82) 57,87 - | 19,61 (2,00) - - | 21,38 (2,18) - - | 23,24 (2,37) - - | 25,01 (2,55) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 17,46 (1,78) 42,29 0,116 | 20,99 (2,14) 62,58 - | 23,05 (2,35) - - | 25,20 (2,57) - - | 27,26 (2,78) - - | 29,42 (3,00) - - |
| СК22.1-2.0 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,04 (1,84) 42,01 0,117 | 21,67 (2,21) 62,04 - | 23,83 (2,43) - - | 25,99 (2,65) - - | 28,14 (2,87) - - | 30,30 (3,09) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,83 (1,92) 42,23 0,117 | 22,65 (2,31) 64,15 - | 24,91 (2,54) - - | 27,16 (2,77) - - | 29,42 (3,00) - - | 31,67 (3,23) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 10,98 (1,12) 27,96 0,153 | 13,24 (1,35) 50,09 - | 14,51 (1,48) - - | 15,89 (1,62) - - | 17,16 (1,75) - - | 18,53 (1,89) - - |
| СК22.1-3.0 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 11,47 (1,17) 27,90 0,154 | 13,73 (1,40) 50,15 - | 15,10 (1,54) - - | 16,47 (1,68) - - | 17,85 (1,82) - - | 19,22 (1,96) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 11,77 (1,20) 27,89 0,152 | 14,12 (1,44) 51,00 - | 15,49 (1,58) - - | 16,97 (1,73) - - | 18,34 (1,87) - - | 19,81 (2,02) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 17,85 (1,82) 53,84 0,087 | 21,48 (2,19) 85,53 - | 23,63 (2,41) - - | 25,79 (2,63) - - | 27,95 (2,85) - - | 30,11 (3,07) - - |
| СК26.1-6.0 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,63 (1,90) 55,78 0,091 | 22,36 (2,28) 88,36 - | 24,61 (2,51) - - | 26,87 (2,74) - - | 29,03 (2,96) - - | 31,28 (3,19) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 19,42 (1,98) 58,70 0,089 | 23,34 (2,38) 92,92 - | 25,69 (2,62) - - | 28,05 (2,86) - - | 30,30 (3,09) - - | 32,66 (3,33) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 17,85 (1,82) 54,07 0,087 | 21,38 (2,18) 85,90 - | 23,54 (2,40) - - | 25,69 (2,62) - - | 27,75 (2,83) - - | 29,91 (3,05) - - |
| СК26.2-1.0 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,53 (1,89) 56,02 0,090 | 22,26 (2,27) 88,74 - | 24,52 (2,50) - - | 26,67 (2,72) - - | 28,93 (2,95) - - | 31,18 (3,18) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 19,42 (1,98) 58,44 0,093 | 23,34 (2,38) 93,44 - | 25,69 (2,62) - - | 28,05 (2,86) - - | 30,30 (3,09) - - | 32,66 (3,33) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 26,18 (2,67) 25,26 0,057 | 31,38 (3,20) 40,83 - | 34,52 (3,52) - - | 37,66 (3,84) - - | 40,80 (4,16) - - | 43,93 (4,48) - - |
| СК22.2-1.0 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 27,36 (2,79) 25,87 0,060 | 32,85 (3,35) 41,83 - | 36,09 (3,68) - - | 39,42 (4,02) - - | 42,66 (4,35) - - | 45,99 (4,69) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 29,03 (2,96) 27,35 0,062 | 34,81 (3,55) 45,00 - | 38,25 (3,90) - - | 41,78 (4,26) - - | 45,21 (4,61) - - | 48,74 (4,97) - - |
|  | 75 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 18,73 (1,91) 25,44 0,100 | 22,46 (2,29) 44,41 - | 24,71 (2,52) - - | 26,97 (2,75) - - | 29,22 (2,98) - - | 31,48 (3,21) - - |
| СК22.3-1.0 | 85 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 19,32 (1,97) 26,34 0,104 | 23,24 (2,37) 46,10 - | 25,59 (2,61) - - | 27,85 (2,84) - - | 30,20 (3,08) - - | 32,56 (3,32) - - |
|  | 100 | Нагрузки, кН (тс) Прогиб, см Ширина трещин, мм | 20,20 (2,06) 27,42 0,108 | 24,22 (2,47) 48,73 - | 26,67 (2,72) - - | 29,03 (2,96) - - | 31,48 (3,21) - - | 33,93 (3,46) - - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

Марки конических железобетонных центрифугированных стоек

| Обозначение по ГОСТ 22687-77, ГОСТ 24762-81 | Марка стойки по ГОСТ 22687.1-85 | Обозначение по ГОСТ 22687-77, ГОСТ 24762-81 | Марка стойки по ГОСТ 22687.1-85 |
| --- | --- | --- | --- |
| СК4 | СК26.1-1.0 | СК11-1 | СК22.1-1.1 |
| СК4-1 | СК26.1-1.1 | СК11-2 | СК22.1-1.2 |
| СК4-2 | СК26.1-1.2 | СК12 | СК22.1-2.0 |
| СК4-пр | СК26.1-1.5 | СК12-1 | СК22.1-2.1 |
| СК4-прс | СК26.1-1.4 | СК12-2 | СК22.1-2.2 |
| СК4-прс1 | СК26.1-1.3 | СК13 | СК22.1-3.0 |
| СК5 | СК26.1-2.0 | СК13-1 | СК22.1-3.1 |
| СК5-1 | СК26.1-2.1 | СК13-2 | СК22.1-3.2 |
| СК5-2 | СК26.1-2.2 | СК14 | СК26.1-6.0 |
| СК5-пр | СК26.1-2.5 | СК14-1 | СК26.1-6.1 |
| СК5-прс | СК26.1-2.4 | СК14-2 | СК26.1-6.2 |
| СК5-прс1 | СК26.1-2.3 | СК15 | СК26.2-1.0 |
| СК7 | СК26.1-3.0 | СК15-1 | СК26.2-1.1 |
| СК7-1 | СК26.1-3.1 | СК15-2 | СК26.2-1.2 |
| СК7-прс | СК26.1-3.4 | СК16 | СК22.2-1.0 |
| СК7-прс1 | СК26.1-3.3 | СК16-1 | СК22.2-1.1 |
| СК8 | СК26.1-4.0 | СК16-2 | СК22.2-1.2 |
| СК8-1 | СК26.1-4.1 | СК17 | СК22.3-1.0 |
| СК9-1 | СК26.1-5.1 | СК17-1 | СК22.3-1.1 |
| СК11 | СК22.1-1.0 | СК17-2 | СК22.3-1.2 |